| Pos. | Menge Stück | Gegenstand | Einheitspreis € | Gesamtpreis € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Löschwasserbehälter Nenninhalt ..... m³ Rechteckbehälter aus Stahlbeton-Fertigteilelementen als Rahmenkonstruktion, aus güteüberwachtem Beton C35/45 für die Fertigteile, Expositionsklassen XC 4, XF 2 ,XA 2, (Widerstand gegen sulfathaltiges Wasser bis 1.500mg/l), Fertigteile hergestellt in Stahl-Systemschalung, Innenseiten fein geglättet. Bewehrt auf SLW … nach DIN 1072 (Grundlage ist eine mittlere Überdeckungstiefe von 0,5-1,0 m), kein GW Beschreibung: - Löschwasserbehälter bestehend aus … Rahmensegmenten mit Zwischenstützen werkseitig vormontiert sowie 2 Rückwänden. - Zusammenbau der Rahmenelemente / Rückwände auf der Baustelle incl. Verspannen der Fertigteile. - Dichtungsbänder zwischen den Rahmen werkseitig eingebaut - 1 Öffnungen DN 1000 mit Spitzende in Deckenplatte eingebaut oder 1,0 x 1,0 m Öffnung ausgespart -- Stutzen und Muffen für Ansaugung und Lüftung in Deckenplatte eingebaut - Lieferung frei Baustelle, Autokran .… to (max. … m Ausladung) auf bauseits eben abzuziehendes, tragfähiges Splittbett - Prüffähige Statik, Übersichts-, Schal- und Bewehrungspläne Maße im Lichten: …. x …. x …. m (gesamtes Bauwerk) bzw. …. x …. x .… m (je Einzelelement) Fassungsvermögen: …. m³ brutto, bei ca. …. cm Luftpolster: …. m³ Wandstärke: 25 cm Bodenstärke: 25 cm Deckenstärke: 25 cm Gewicht je Rahmen: ca. .… to Gewicht je Rückwand: ca. … to . Anschlüsse: Zulauf DN … für … Ablauf/Notüberlauf DN … für … Aufbau: Schachthals SH-M DN 1000-625 H 600 Guss-Abdeckung 50 kN, Bauhöhe: 100 mm, Öffnungsdurchmesser: 625 mm, zulässige Radlast: 1,1 to. Alternativ: LKW 12-befahrbare BEGU-Abdeckung Kl. B, bestehend aus einem BEGU-Rahmen und einem BEGU-Deckel, Bauhöhe: 125 mm, Öffnungsdurchmesser: 610 mm, zulässige Radlast: 4 to. Alternativ: SLW 30-befahrbare BEGU-Abdeckung Kl. D, bestehend aus einem BEGU-Rahmen und einem BEGU-Deckel, Bauhöhe: 160 mm, Öffnungsdurchmesser: 610 mm, zulässige Radlast: 6,5 to. Einbautiefe E (mm) : ........................................ (von UK Boden bis OK Abdeckung) Zulauftiefe Z (mm) : ........................................ (von OK Abdeckung bis UK Rohrsohle) Ablauftiefe A (mm) : ........................................ (von OK Abdeckung bis UK Rohrsohle) Ausstattung des Behälters mit Feuerlöscheinrichtung: … Stück Ansaugrohr(e) mit Schmutzfangkorb DN 125, aus Edelstahl mit Flanschanbindung in der Deckenplatte, Doppelflanschverbindung aus Edelstahl werkseitig fertig in die Deckenplatte eingebaut, Überfluranschluss mit Blinddeckel und Kette und Kupplung, mit Flanschanschluss, Belüftungsrohr mit Regenhaube DN 100 aus Edelstahl steckfertig für Einbau in der Deckenplatte, Hinweisschild Einstiegsleiter: aus Edelstahl, Länge … m Pumpensumpf: nach DIN 14230 … x … x 15 cm innerhalb der Bodenplatte ausgebildet alternativ: Pumpensumpf: : nach DIN 14230 … x … x 50 cm unterhalb der Bodenplatte abgehängt Zulagen: geprüfte statische Berechnung (Prüfer nach Wahl des AN) (System HBV oder gleichwertig) |  |  |