| Pos. | Menge Stück | Gegenstand | Einheitspreis € | Gesamtpreis € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Löschwasserbehälter Typ Jumbo 100 m³ als 4-Behälter-Anlage Ovalform in monolithischer Bauweise Gesamtinhalt: 100.000 Liter Nenninhalt je Behälter: 4 x 25.000 Liter Belastungsklasse: 4 (LKW-befahrbar SLW 30 für Feuerwehrfahrzeuge) bestehend aus : Behälter Nr. 1 Ovalform aus Stahlbeton C 50/60 wu, Monolith. Der Behälter ist werkseitig auf Wasserdichtheit zu prüfen. Länge: 5940 mm Breite: 3000 mm Behälterhöhe: 2360 mm Nenninhalt V (l) : 25.000 mit 1 x Kernbohrung mit Forsheda-Dichtung DN 250 (für untere Behälterverbindung) Abdeckplatte Ovalform mit Einstiegsöffnung DN 1000 Länge: 5940 mm Breite: 3000 mm Plattenstärke: 200 mm Mit eingebauter Muffe DN 100 (für Be- und Entlüftung) mit Entlüftungsrohr aus Edelstahl Abdeckplatte mit Trockenbaufuge aus Elastomer mit integriertem Lastenübertragungselement Schachthals aus Beton C 40/50 SH-M DN 1000 H 350 (wahlweise 600 oder 850 mm hoch) mit Gleitringdichtung SLW 30-befahrbare BEGU-Zisternenabdeckung Kl. D, bestehend aus einem BEGU-Rahmen und einem BEGU-Deckel, Bauhöhe: 160 mm, Öffnungsdurchmesser: 610 mm, zulässige Radlast: 6,5 to. Einbautiefe E (mm) : 3135 (von UK Boden bis OK Abdeckung) Behälter Nr. 2 + 3 Ovalform aus Stahlbeton C 50/60 wu, Monolith. Der Behälter ist werkseitig auf Wasserdichtheit zu prüfen. Länge: 5940 mm Breite: 3000 mm Behälterhöhe: 2360 mm Nenninhalt V (l) : 25.000 mit je 2 x Kernbohrung mit Forsheda-Dichtung DN 250 (für untere Behälterverbindung) Abdeckplatte Ovalform mit Einstiegsöffnung DN 1000 Länge: 5940 mm Breite: 3000 mm Plattenstärke: 200 mm Mit eingebauter Muffe DN 100 (für Be- und Entlüftung) mit Entlüftungsrohr aus Edelstahl Abdeckplatte mit Trockenbaufuge aus Elastomer mit integriertem Lastenübertragungselement Schachthals aus Beton C 40/50 SH-M DN 1000 H 350 (wahlweise 600 oder 850 mm hoch) mit Gleitringdichtung SLW 30-befahrbare BEGU-Zisternenabdeckung Kl. D, bestehend aus einem BEGU-Rahmen und einem BEGU-Deckel, Bauhöhe: 160 mm, Öffnungsdurchmesser: 610 mm, zulässige Radlast: 6,5 to. Einbautiefe E (mm) : 3135 (von UK Boden bis OK Abdeckung) Behälter Nr. 4 Ovalform aus Stahlbeton C 50/60 wu, Monolith. (Behälter Nr. 4 sitzt 15 cm tiefer als die anderen Behälter). Der Behälter ist werkseitig auf Wasserdichtheit zu prüfen. Länge: 5940 mm Breite: 3000 mm Behälterhöhe: 2360 mm Nenninhalt V (l) : 25.000 mit 1 x Kernbohrung mit Forsheda-Dichtung DN 250 (für untere Behälterverbindung) Abdeckplatte Ovalform mit Einstiegsöffnung DN 1000 Länge: 5940 mm Breite: 3000 mm Plattenstärke: 200 mm mit eingebauter Muffe DN 100 (für Be- und Entlüftung) mit Entlüftungsrohr aus Edelstahl mit eingebautem Doppelflansch für Saugeinrichtung Abdeckplatte mit Trockenbaufuge aus Elastomer mit integriertem Lastenübertragungselement Schachthals aus Beton C 40/50 SH-M DN 1000 H 350 (wahlweise 600 oder 850 mm hoch) mit Gleitringdichtung 1 Stück Auflagering AR-V DN 625 H 80 1 Stück Auflagering AR-V DN 625 H 60 SLW 30-befahrbare BEGU-Zisternenabdeckung Kl. D, bestehend aus einem BEGU-Rahmen und einem BEGU-Deckel, Bauhöhe: 160 mm, Öffnungsdurchmesser: 610 mm, zulässige Radlast: 6,5 to. Einbautiefe E (mm) : 3285 (von UK Boden bis OK Abdeckung) Ausstattung des Behälters mit Feuerlöscheinrichtung bestehend aus: Saugrohr mit Schmutzfangkorb DN 125 aus VA, mit Flanschanbindung in der Deckenplatte, Doppelflanschverbindung aus VA werkseitig in der Deckenplatte eingebaut, Überfluranschluss mit Blinddeckel und Kette und Kupplung, mit Flanschanschluss, Belüftungsrohre mit Regenhaube aus VA DN 100. 3 Stück PE-Verbindungsrohr DN 250 L=1500 mm Hinweis: Der Pumpensumpf sollte bauseits im Behälter Nr. 4 unterhalb der Saugeinrichtung eingebaut werden. Eine verschiebesichere und kraftschlüssige Auflagerung der einzelnen Fertigteile ist zu gewährleisten. Die einzelnen Bauteile müssen in Mörtel (MG 3) versetzt werden. Das Nennvolumen ist in einem monolithisch gefertigten Bauteil zu bevorraten. Im Bereich der nutzbaren Wassertiefe dürfen keine Baufugen angeordnet werden. Die Betonzisterne ist für Wasserdruck, Erddruck und entsprechender Verkehrsbelastung zu dimensionieren und zu bemessen. Die Zisterne ist frei Baustelle zu liefern, einschließlich fachgerechten Einbaus unter Beachtung der einschlägigen Normen sowie den Herstellerempfehlungen (Versetzanleitung). Zur Entladung ist bauseits ein geeignetes Entladegerät zur Verfügung zu stellen. Transportanker und Versetzhilfen nach Angaben des Herstellers. (System HBV oder gleichwertig) |  |  |